## 帮扶项目需求
基层水务部门乡村振兴工作项目需求表（2026年2月）
序号 | 工程名称 | 建设内容、规模 | 需求类型 | 所在区 | 所在镇街 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 需求单位联系人及联系方式 | 区局联系人及联系方式 | 帮扶企业
1 | 乐从镇英雄河护岸整治工程 | 主要建设内容是对英雄河华乐大厦段护岸进行抛石加固，营造良好水生态环境，整治长度约120米，抛石平台顶高程1.0m，宽度2m，抛石按1:2坡度放坡至河涌底，。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 乐从镇 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 乐从镇城建和水务办公室，梁泽涛 0757-28857638 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
2 | 乐从镇横二路北侧拦水坝工程 | 主要建设内容是在内湖与河涌之间位置修建拦水坝一座，结合现有水泵进行日常水体调蓄工作。 | 河涌水环境提升 | 顺德区 | 乐从镇 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 乐从镇城建和水务办公室，梁泽涛 0757-28857638 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
3 | 乐从镇堤围路灯修复工程 | 主要建设内容是对北线堤围75盏路灯和15组灯带、南线堤围25盏路灯和150米电缆进行更换。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 乐从镇 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 乐从镇城建和水务办公室，梁泽涛 0757-28857638 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
4 | 下涌水闸引河护岸修复项目 | 对下涌水闸出江水口隔离岛混凝土护坡开裂、下陷、掏空，压脚石有流失进行修复。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 北滘镇 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 北滘镇城建和水务办公室，梁桂文0757-26609916 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
5 | 三洪奇水闸闸塘路面修复项目 | 对三洪奇船闸闸塘东侧及外江出口东侧挡墙连接处混凝土路面出现的开裂、下陷、掏空进行修复，增加排水口。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 北滘镇 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 北滘镇城建和水务办公室，梁桂文0757-26609916 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
6 | 上僚枢纽堤段路肩灌浆及路面排水整治项目 | 对上僚上闸至西滘水闸堤段堤围路肩两侧路侧石与路面之间的分缝进灌浆，对堤面部分积水位置增加排水口。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 北滘镇 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 北滘镇城建和水务办公室，梁桂文0757-26609916 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
7 | 南江商业街辅道排水管网改造工程 | 本项目为南江商业街辅道水务基础设施改造工程，旨在彻底解决路段内涝及污水排放问题。工程内容包括：新建约143米、符合规范的地下排水管网系统，并对786平方米的作业路面进行开挖、管坑回填及石粉压实；同时负责约300立方米的工程渣土外运处理。本项目将显著提升区域排水防涝能力，完善水务基础设施。 | 内涝点治理 | 顺德区 | 大良街道 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 大良街道城建和水务办公室，郑锦翔0757-29938510 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
8 | 英雄堤段自动化光纤改造项目 | 英雄水文站至龙田大澳海鲜段光纤，因途经海鲜街、甘竹电站范围，周边建设改造过程多次挖断光纤，已造成10多处接驳口，光信号衰减过大，导致信号不稳定，严重影响远程操控，需要沿外江侧重新铺设一段新的光缆，长约1.1公里。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
9 | 龙江镇龙首涌临时活水安装工程 | 龙首涌属于断头涌，水体流动性差，需要加装临时活水泵，提升河涌水动力及水体交换能力，提升世埠居委会龙首、长路两个村小组的水环境。 | 河涌水环境提升 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
10 | 甘竹溪龙江镇左滩堤段风貌改善清理项目 | 1、对斜坡便道路面进行平整修复，铺设碎石石粉垫层，面积：208.12平方米，厚度0.1米；2、清理指定范围内的生活垃圾、杂物，范围2029.2平方米；3、修剪堤围坡脚、外江滩涂地内的杂草、杂树，包括绿化垃圾的清走外运，范围590.62平方米，修剪树木25棵；4、场地四周安装2米高铁皮围蔽挡板和活动门，禁止外人进入场地内偷倒垃圾，长度为80.4米。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
11 | 歌滘水闸灌浆工程 | 对前闸主体建筑物两侧进行充填式灌浆处理，采用水泥粘土浆。 水泥粘土含量暂定0.5t/m，水泥粘土（干重）重量比为1:4，采用42.5普通硅酸盐水泥。灌浆孔数量50个，总长461.5米。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
12 | 万安电排站外江平台跌窝、歌滘水闸连接段堤身孔洞修复工程 | 1、万安电排站防洪闸外江平台进行检查渗漏通道沟槽开挖58m³、“跌窝”土方开挖30m³；沟槽回填反滤物料15m³、粘土回填125m³、260m²平整场地及铺草坪复绿、16.8m²不锈钢围栏改装活动门； 2、对歌滘水闸连接段堤身老鼠洞填筑6m³粘土铺盖处理。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
13 | 英雄水闸水工建筑维护及西安亭旱闸维护 | 对水下摸查发现的英雄水闸水工建筑隐患进行维护，对西安亭旱闸防洪砂包进行清理、闸门局部锈蚀除锈油漆等。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
14 | 龙江水利闸站自动化设备维修更换 | 维修更换老化或损坏的自动化设备、零件、改造远程语音广播系统及自记水位等。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
15 | 2025年龙江镇定安水闸潜水泵维修 | 定安水闸2号潜水泵运行中故障跳闸，经检查，电缆和机封磨损，导致定子线圈绝缘下降。维修项目：1、更换定子线圈；2、更换轴承和机封；3、更换叶轮室；4、更换信号电缆和电源电缆。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 龙江镇 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 龙江镇城建和水务办公室，周启坚 13929156101 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
16 | 杏坛镇齐杏联围古朗堤段路面修复工程 | 对齐杏联围古朗堤段桩号K46+190~K46+250长度约40米，面积约250平方米，出现受损、沉陷的路面进行修复。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 杏坛镇 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 杏坛镇城建和水务办公室，吴振繁0757-22891367 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
17 | 杏坛镇齐杏联围逢简堤段桩号K32+200~K36+400环境提升工程 | 对杏坛镇齐杏联围逢简堤段K32+200~K36+400，堤围两旁杂树清理全长约4200米。 | 河涌水环境提升 | 顺德区 | 杏坛镇 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 杏坛镇城建和水务办公室，吴振繁0757-22891367 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
18 | 勒良河岸墙修复工程 | 对勒良河岸墙砌石脱落处进行修复。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 勒流街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 勒流街道城建和水务办公室，潘敬秋0757-25528182 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
19 | 勒流街道南线堤段波形护栏安装工程 | 对勒流街道南线堤段西堤路段安装波形防撞护栏。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 勒流街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 勒流街道城建和水务办公室，潘敬秋0757-25528182 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
20 | 勒流堤围路面修复工程 | 对勒流街道堤围路面开裂处填充沥青修复。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 勒流街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 勒流街道城建和水务办公室，潘敬秋 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
21 | 勒流街道东风西船闸上游连接段疏浚工程 | 对东风西船闸上游连接段进行清淤疏浚。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 勒流街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 勒流街道城建和水务办公室，潘敬秋0757-25528182 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
22 | 陈村镇孖庙水闸、潭村南泵站灌浆维护项目 | 工程主要内容：为对陈村镇孖庙水闸、潭村南泵站土体松散局部脱空部分进行灌浆维护。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 陈村镇 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 陈村镇城建和水务办公室，邝世杰15820613319 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
23 | 陈村镇堤围防护墩反光漆翻新项目 | 工程主要内容：对陈村镇上南涌堤围防护墩进行反光漆翻新维护。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 陈村镇 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 陈村镇城建和水务办公室，邝世杰15820613319 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
24 | 陈村镇联安泵房墙体翻新项目 | 工程主要内容：对陈村镇联安泵房墙体进行翻新维护。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 陈村镇 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 陈村镇城建和水务办公室，邝世杰15820613319 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
25 | 2025年伦教水利闸站群控设备维修项目 | 对水利群控损坏设备进行维修修复。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 伦教街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 伦教街道城建和水务办公室，杨伟健 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
26 | 伦教街道2025年度堤围灌浆项目 | 对鸡洲电排站至八沙渡口堤段进行灌浆加固。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 伦教街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 伦教街道城建和水务办公室，杨伟健0757-27332526 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
27 | 2025年伦教水利设施修缮项目 | 对伦教水利堤段损坏设施进行修复。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 伦教街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 伦教街道城建和水务办公室，杨伟健0757-27332526 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
28 | 2026年伦教街道水闸灌浆工程 | 对5座水闸周边范围进行灌浆加固。 | 水务工程设施管养维护 | 顺德区 | 伦教街道 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 伦教街道城建和水务办公室，杨伟健0757-27332526 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
29 | 均安镇新涌水闸滨水空间提升项目 | 对均安镇新涌水闸进行提升改造，改造内容包括：地面修改，围墙翻新，种植绿化等。投资约13万元。 | 水利工程设施管养维护 | 顺德区 | 均安 | 2026-01-03 | 2026-02-03 | 张伟杰， 13790059830 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
30 | 均安镇水闸标识牌更新工程 | 对均安镇内的水闸标识牌更换，投资约6万元。 | 水利工程设施管养维护 | 顺德区 | 均安 | 2026-01-03 | 2026-02-03 | 张伟杰， 13790059830 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
31 | 均安镇永泰路路口易涝点整治工程 | 对路面低洼处增设雨水箅引流雨水，清淤河道，加装排水管道接通箱涵，对厂区排水出口砌逆流墙（或安装拍门），避免箱涵水倒灌厂区。 | 内涝点治理 | 顺德区 | 均安 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 陈国升，13336484104 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
32 | 均安镇百安南路内涝排水整治工程 | 新建部分雨水篦子及雨水管（约120米300波纹管），4米箱涵，把路面雨水引流至高速路口附近箱涵，使雨水最终流入乐胜围涌。投资约12万元。 | 内涝点治理 | 顺德区 | 均安 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 陈国升，13336484104 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
33 | 均安镇沙涌（星槎）清淤疏浚工程 | 工程主要内容为对沙涌（星槎）800米河段（运新涌河口至星华一路桥下游200米）进行清疏，河涌平均宽度约6米，预计清淤量2400立方米以上（按0.5米清淤深度算，条件允许的尽可能清深），工程投资约15万元（部分涌段机械施工条件较差，可能需要人工清洗）。 | 水塘河道清淤 | 顺德区 | 均安 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 陈泽翔，0757-25511180 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
34 | 均安镇建安中学易涝点整治工程 | 在路面地势低洼路段增设雨水篦子及雨水管道，把路面积水引流至凫洲河，加强路面泄水能力。开挖路面及恢复，铺设300波纹管约100米，铺设400波纹管约15米，铺设500波纹管约10米，投资约14万元。 | 内涝点治理 | 顺德区 | 均安 | 2026-01-04 | 2026-03-04 | 陈国升，13336484104 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
35 | 均安镇新涌水闸管理房修缮项目 | 新涌水闸管理房翻新修缮，投资约6万元。 | 水利工程设施管养维护 | 顺德区 | 均安 | 2026-01-02 | 2026-02-02 | 张伟杰， 13790059830 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 已对接
36 | 勒流街道西华村机耕涌整治项目（五号涌、六号涌、七号涌） | 对西华村机耕涌（佛江高速靠近龙眼村片）清理河道淤泥，河涌长度约670米，平均宽度约6米，预计清淤量4400立方米（按1米清淤深度算），淤泥平铺至河道两侧或业主指定地点。项目投资约12.5万元 | 河道清淤 | 顺德区 | 勒流 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梁健志13702634383梁辉坚13420657833 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
37 | 勒流街道西华村机耕涌整治项目（1号涌B段、2号涌） | 对西华村机耕涌（勒良路北面）清理河道淤泥，河涌长度约465米，平均宽度约5-21米，预计清淤量5700立方米（按1米清淤深度算），淤泥平铺至河道两侧或业主指定地点。项目投资约16万元。 | 河道清淤 | 顺德区 | 勒流 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梁健志13702634383梁辉坚13420657833 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
38 | 勒流街道西华村机耕涌整治项目（1号涌A段） | 对西华村机耕涌（勒良路北面）清理河道淤泥，河涌长度约400米，平均宽度约15米，预计清淤量5700立方米（按1米清淤深度算），淤泥平铺至河道两侧或业主指定地点。项目投资约16万元。 | 河道清淤 | 顺德区 | 勒流 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梁健志13702634383梁辉坚13420657833 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
39 | 勒流街道西华村机耕涌整治项目（三号涌、四号涌） | 对西华村机耕涌（勒良路北面）清理河道淤泥，河涌长度约700米，平均宽度约8米，预计清淤量7000立方米（按1米清淤深度算），淤泥平铺至河道两侧或业主指定地点。项目投资约17万元。 | 河道清淤 | 顺德区 | 勒流 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梁健志13702634383梁辉坚13420657833 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
40 | 西华村美岸项目（湿地公园对面） | 收回原四组村民自留地，开展美岸建设项目，长度约245米，平均宽度6米，修建人行步径，安装亭园灯，种植草皮和树木等，预计投资约10万元。 | 美岸 | 顺德区 | 勒流 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梁健志13702634383梁辉坚13420657833 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
41 | 西华村雨水篦子维修项目 | 对西华村辖区内未安装防蚊闸的雨水篦子维修安装防蚊闸，规格450X750mm、400X600mm、300X500mm、300X300mm、250X500mm、200X400mm，共383个，项目投资约3.5万元 | 安装雨水篦子防蚊闸 | 顺德区 | 勒流 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梁健志13702634383梁辉坚13420657833 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
42 | 大良街道大门社区(北村小组)旧村路水系连通项目 | 拆除现有临时水泥涵管，在原址新建一座钢筋混凝土结构桥梁。桥梁设计宽约8米，长约6米，连接丰收亭旁区域与新宅基地板块。项目投资约12万元 | 内涝点治理 | 顺德区 | 大良街道 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 郑锦翔0757-29938510 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无
43 | 李家沙水道碧道提升项目 | 碧道划线，安装告示牌。项目总投资3万元 | 河湖库美岸 | 顺德区 | 大良街道 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 郑锦翔0757-29938510 | 顺德区住建水务局，刘工0757-22836171 | 暂无